2

- СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.7 | Общие данные |  |
| 1.2 | Ведомость чертежей основного комплекта |  |
| 1.3 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 1.4-1.7 | Общие указания |  |

- Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих

- экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий

Главный инженер проекта______________/______________/

3

- ВЕДОМОСТЬ  ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема подключения объекта |  |
| 3 | Функциональная схема УУТЭ |  |
| 4 | Схема расположения оборудования |  |

4

- ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ   ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| ТРОН.407372.022 ТПР | Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04М для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | Привязка ТПР с учётом нагрузки на СО+ГВС+цирк.ГВС |
| .АТС | Расчет диапазонов измеряемых расходов приборами |  |
| .АТС | Расчет гидравлических потерь на измерительных участках |  |
| .АТС | Форма отчётной ведомости показаний приборов учёта |  |
|  | Договор на теплоснабжение №_________ от ________ |  |
|  | Технические условия на присоединение к тепловым сетям № |  |
|  | ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| ТРОН.407372.022 ТПР | Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04М для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч |  |

5

5

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ООО «ТЕРМОТРОНИК» разработало рабочую документацию коммерческого узла учета тепловой

энергии, устанавливаемого в помещении ИТП _______________________________, расположенного по

адресу: ___________________________  и используемого для учета тепловой энергии и теплоносителя.

Проектные решения  основываются на использовании Типового проектного решения с применением

тепловычислителя ТВ7-04М для объектов с зависимой схемой присоединения и тепловой нагрузкой менее

0,2 Гкал/ч (разработка ООО «ТЕРМОТРОНИК») с дополнением его документацией в соответствии с

требованиями Изменений, которые внесены в Правила коммерческого учёта тепловой энергии,

теплоносителя (пункт 391) и утверждены постановлением Правительства РФ № 137 от 13.02.2019 г..

Основание для разработки рабочей документации:

- Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04М для

объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч.

- Договор теплоснабжения в горячей воде № ______________________ от _________г.

- Технические условия на присоединение к тепловым сетям №______________от _________г.

Источник тепла:

Схема теплоснабжения: – четырёхтрубная;

Расчетная температура наружного воздуха: - 24ºС;

Система отопления – зависимая;

Система ГВС – открытый водоразбор с циркуляцией

Таблица данных привязки материалов

Типового проектного решения (ТПР) к параметрам объекта

| № п/п | Наименование параметров, чертежей | Диапазон, тип, марка параметров или оборудования |  | Примечания, условия применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По ТПР | Для УУТЭ объекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температурный график, ºС: - подача СО - обратка СО - ГВС (подача) - ГВС (циркуляция) | 90÷150 70 65 55 | 150 70 65 55 |  |
| 2 | Давление в точке присое- динения, м .в. ст.: - подача СО - обратка СО - ГВС (подача) - ГВС (циркуляция) | 30÷61 20÷41 25÷50 20÷40 | 61 41 50 40 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч: - отопление - ГВС (подача, ср.ч/max.ч) | 0,01÷0,19 - / 0,01÷0,12 | 0,10 0,067 / 0,10 | 6 |
| 4 | Расход теплоносителя, т/ч: - на отопление - на ГВС (подача, ср.ч/max.ч) - на ГВС (циркуляция) | 0,125÷9,5 - / 0,166÷2,00 0,05÷1,00 | 1,25 1,12 / 1,67 0,3 |  |
| 5 | Ду трубопроводов, мм.: - подача, обратка СО - ГВС (подача) - ГВС (циркуляция) | 40, 50, 65, 80 32, 40, 50 25, 40 | 65 50 40 |  |
| 6 | Тип расходомеров РС: - подача, обратка СО - ГВС (подача) - ГВС (циркуляция) | 20-6А, 25-9А, 32-15А 20-6С, 25-9С, 32-15С 20-6С | 32-15А 20-6С 20-6С |  |
| 7 | Тип МП-РС: - подача, обратка СО - ГВС (подача) - ГВС (циркуляция) | 40/20/40, 40/20/65, 40/25/40, 40/25/65, 40/32/40, 40/32/65, 50/20/50, 50/20/65, 50/25/50, 50/25/65, 50/32/50, 50/32/65, 65/20/65, 65/25/65, 65/32/65, 80/32/80 32/20/32, 32/20/65, 32/25/32, 32/25/65, 40/20/40, 40/20/65, 40/25/40, 40/25/65, 40/32/40, 40/32/65, 50/20/50, 50/20/65, 50/25/50, 50/25/65, 50/32/50, 50/32/65 25/20/25, 25/20/65, 40/20/40, 40/20/65 | 65/32/65 50/20/65 40/20/65 |  |
| 8 | Тип конфигурации УУТЭ | №1, №2 | №1 |  |
| 9 | Электрические и монтажные схемы подключения приборов учёта | Состав оборудования и вид схем предусматривает учёт те-плопотребления на нужды ото-пления и ГВС на объектах с на-грузкой до 0,2 Гкал/ч | Состав оборудования и вид схем предусматривает учёт теплопотребле-ния на нужды отопления и ГВС на объектах с нагрузкой до 0,2 Гкал/ч | При монтаже корректировка документации не требуется |
| 10 | Спецификация основного оборудования, изделий и материалов | Предусмотрено разделение со-става оборудования для учёта потребления СО и ГВС в зави-симости от потребляемой те-пловой нагрузки: до 0,1 Гкал/ч или до 0,2 Гкал/ч | Нужен состав оборудования для учёта теплопотребления на нужды СО+ГВС для объектов с нагрузкой до 0,2 Гкал/ч с учётом данных, содержащихся в строках 5÷7 и графе 4 данной таблицы | При комплектации предусма-тривать объёмы и виды обо-рудования, предусмотренные в графе 8 спецификации с учётом данных в строках 5÷7 и графе 4 данной таблицы |
| 11 | Отчёт о настройках тепловычислителя ТВ7М | Включены два вида отчётов: на нужды СО и ГВС в зависимости от состава оборудования УУТЭ и тепловой нагрузки объекта: до 0,1 Гкал/ч или до 0,2 Гкал/ч | Требуется настройка тепловычис-лителя для учёта теплопотребления на нужды СО и ГВС при общей тепло-вой нагрузке объекта менее 0,2 Гкал/ч | При настройке тепловычислите-ля использовать отчёт для учё- та расхода теплоносителя на СО+ГВС (стр. 43 ТПР) на объек-тах с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч |
| 12 | Монтажные схемы установки расходомеров | Предусмотрены для нескольких вариантов исполнения монтаж-ных участков согласно данным, изложенным на строках 5÷7 данной таблицы (Ду вводов, типы расходомеров и МП-РС) | Нужны сборочные чертежи с приме-нением для учёта тепла: на СО - Питерфлоу РС32 с МП-РС 65/32/65; на ГВС – Питерфлоу РС20 с МП-РС 50/20/65; на циркуляцию ГВС – Питерфлоу РС20 с МП-РС 40/20/65 | При СМР применять чертежи на листах 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, ТПР (стр. 33÷ ÷36) с размерами из сводных таблиц для СО - строка для Dу32 и D1= D2=65; для ГВС – строка для Dу20, D1=50 и D2=65; для цирк. ГВС – строка для Ду20, D1=40 и D2=65 |

7

6

Цель установки узла учёта тепловой энергии, определяемые им параметры теплоносителя,

конфигурация УУТЭ и алгоритмы расчёта потребляемой тепловой энергии, теплоносителя подробно

изложены в Пояснительной записке Типового проектного решения  на стр. 19 ÷24.

Расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам

Таблица расхода по теплопотребляющим установкам по часам суток

| Расчетные тепловые нагрузки |  | Расчетный расход сетевой воды в течение суток, т/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Величина нагрузки, Гкал/час | Полный по часам суток, т/час |  |  |
|  |  | 18.00-22.00 | 6.00-18.00 | 22.00-6.00 |
| Отопление | 0,1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| ГВС открытая (отопит. период) | 0,1 | 1,25 | 0,625 | 0,034 |
| ГВС открытая (м/отопит. период) | 0,1 | 1,25 | 0,625 | 0,034 |

Таблица суточных расходов тепловой энергии

| №п/п | Сутки | Величина теплопотребления, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | 1 | 2,40 | 2,40 |
| 2 | 2 | 2,40 | 2,40 |
| 3 | 3 | 2,40 | 2,40 |
| 4 | 4 | 2,40 | 2,40 |
| … | … | … | … |

Таблица помесячных расходов тепловой энергии

| №п/п | Месяц | Величина теплопотребления, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | Январь | 74,400 | 74,400 |
| 2 | Февраль | 67,200 | 67,200 |
| 3 | Март | 62,496 | 74,400 |
| 4 | Апрель | 39,432 | 72,000 |
| 5 | Май | 15,1031 | 74,400 |
| 6 | Июнь | 0 | 72,000 |
| 7 | Июль | 0 | 74,400 |
| 8 | Август | 0 | 74,400 |
| 9 | Сентябрь | 0 | 72,000 |
| 10 | Октябрь | 33,480 | 74,400 |
| 11 | Ноябрь | 49,327 | 72,000 |
| 12 | Декабрь | 65,472 | 74,400 |

8

Расчёт номинальных значений

приборов автоматического отключения

Исходные данные для выбора теплового расцепителя автомата теплосчётчика

| Модель источника питания | ИЭС6-126060 |  | БП модема |  | ИЭН6-120015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходное напряжение, В | 12 |  | 12 |  | 12 |
| Ток нагрузки, А | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,15 |
| КПД | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |
| Количество выходов | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Количество источников | 2 |  | 1 |  | 2 |
| cosφ | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,8 |
| Ударный ток 1 источника, А | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |
| Вых. мощность 1 источника, Вт | 7,2 |  | 6 |  | 1,8 |
| Входн.мощность 1 источника, Вт | 8,78 |  | 7,317 |  | 2,195 |
| Входной ток 1 источника, А | 0,040 |  | 0,050 |  | 0,01 |
| Суммарный входной ток, А | 0,08 |  | 0,050 |  | 0,02 |
| Полный ток через автомат, А | 0,15 |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса | 1,2 |  |  |  |  |
| Ток теплового расцепителя ≥, А | 0,180 |  |  |  |  |
| Суммарный ударный ток (Iотс.), А | 4,000 |  |  |  |  |
| Ближайший номинал автомата, А | 2 |  |  |  |  |
| Ток отсечки для х-ки В, А | 6 |  |  |  |  |
| Ток отсечки для х-ки С, А | 10 |  |  |  |  |
| Выбираем автомат номиналом , А | 2 |  |  |  |  |
| С отключающей характеристикой | C |  |  |  |  |
| Выбор автомата для ремонтной розетки: |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток розетки, А - |  | 10 |  |  |  |
| Номинал автомата на 1 ступень ниже, т.е., А |  | 6 |  |  |  |
| Нагрузка ноутбук, поэтому х-ка |  | С |  |  |  |