## Методика расчетов
Особенности расчета:
– При расчете используются параметры стандартных концентрических переходов по ГОСТ 17378-2001, имеющих криволинейные образующие двоякой кривизны.
– Расчет выполняется для области квадратичного закона при Re > Re кр
Суммарные потери напора (∆hсум), возникающие в системе при использовании Питерфлоу РС с условным диаметром (D0)
меньшим чем диаметр трубопроводов (D1, D2), складываются из потерь на переходах (∆hк – потери на сужении (конфузоре), ∆hд – потери на расширении (диффузоре))
и потерь на прямых участках (∆hпр).
(1)
Потери на прямолинейном участке
Потери напора на прямолинейном участке рассчитываются по формуле Дарси-Вейсбаха:
(2)
где: | l – коэффициент сопротивления трения;
L0=L1+L2+L – длина прямого участка (сумма длин участков до и после Питерфлоу РС и длины Питерфлоу РС);
D0 – диаметр прямолинейного участка и Питерфлоу РС;
V0 – скорость потока на прямолинейном участке;
g – ускорение свободного падения.
Коэффициент сопротивления трения l для области квадратичного закона согласно СНиП 2.04.07-86 определяется по формуле:
(3)
где: ∆ – эквивалентная шероховатость труб.
Примечание. |  | При использовании расходомеров с L-каналом дополнительные потери на внутреннем сужении рассчитываются
с применением экстраполяционных коэффициентов по экспериментальным данным потерь.
Потери на сужении (конфузоре)
Потери напора на конфузоре рассчитываются по формуле:
(4)
где: zк – коэффициент сопротивления конфузора.
Для конфузора с криволинейными образующими двоякой кривизны (стандартные переходы) коэффициент сопротивления зависит
только от коэффициента трения ([1], Диаграмма 5-23) и рассчитывается по формуле:
(5)
где: |  |  |  | – степень расширения конфузора (отношение площадей);
– угол раскрытия конфузора.
Потери на расширении (диффузоре)
Потери напора на диффузоре рассчитываются по формуле:
(6)
где: |  | – коэффициент сопротивления диффузора.
Коэффициент сопротивления диффузора:
(7)
где: |  | – коэффициент сопротивления трения;
– коэффициент сопротивления расширения.
Коэффициент сопротивления трения определяется по формуле:
(8)
где: |  |  | – степень расширения диффузора (отношение площадей);
– угол раскрытия диффузора.
Коэффициент сопротивления расширения выражается через коэффициент полноты удара:
(9)
где: |  |  |  | – коэффициент полноты удара;
– коэффициент неравномерности скоростей на входе в диффузор.
Литература:
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

## Расчет(1тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров Питерфлоу
по адресу:
Справочные данные
Длина L (мм) для исполнений
|  |  | DN-Qmax | Муфтовое (М) | Сэндвич (С) | Фланцевое (Ф)
|  |  | 20-6, 20-12 | 140 | 111 | 155
|  |  | 25-9, 25-18 | --- | 111 | 200
|  |  | 32-15, 32-30 | 170 | 128 | 200
|  |  | 40-22; 40-45 | --- | 128 | 200
|  |  | 50-36, 50-72 | --- | 153 | 200
|  |  | 65-60; 65-120 | --- | --- | 200
|  |  | 80-90; 80-180 | --- | --- | 200
|  |  | 100-140, 100-280 | --- | --- | 250
|  |  | 150-630 | --- | --- | 328
|  |  | 200-1000 | --- | --- | 358
[9 empty] | Тр-д 1 | i | Ii | Ji | ni | gp
| Обозн. |  | Ед. изм. | Значение |  |  |  | град К | 363.15 | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0
Исходные данные | [7 empty] | Р, МПа | 0.39227 | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0
Массовый расход | G |  | т/ч |  | 1.67 |  | 0.026836 | t= | 3.8166 | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0
Температура | t |  | °С |  | 90 |  |  | p= | 0.023731 | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0
Рабочее давление | P |  | кгс/см2 |  | 4 |  |  | m3/kg | 1.0358 | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0
Тип расходомера |  |  |  |  | РС20-6С |  |  |  | 965.4515 | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0
Тип конфузора |  |  |  |  | 20-50 |  |  |  |  | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0
Тип диффузора |  |  |  |  | 20-50 |  |  |  |  | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0
Эквивалентьная шероховатость труб | D |  | мм |  | 0.5 |  |  |  |  | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -5.3142e-08
Длина сужения | L0 |  | мм |  | 351 |  |  |  |  | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 7.6689e-07
Расчетные данные | [9 empty] | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.0073191
Диаметр сужения | D0 |  | мм |  | 20 |  |  |  |  | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253
Ду труб-да перед конфузором | D1 |  | мм |  | 50 |  |  |  |  | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.056671
Ду труб-да после диффузора | D2 |  | мм |  | 50 |  |  |  |  | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.00092292
Угол раскрытия конфузора | a1 |  | град |  | 36.8699 |  |  |  |  | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00038231
Угол раскрытия диффузора | a2 |  | град |  | 36.8699 |  |  |  |  | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.004246
Расчетные параметры потока | [9 empty] | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0017501
Плотность воды | r |  | кг/м3 |  | 965.4515 |  |  |  |  | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.0010912
Объемный расход воды | Q |  | м3/ч |  | 1.7298 |  |  |  |  | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 1.126e-07
Скорость в сужении D0 | V0 |  | м/с |  | 1.5294 |  |  |  |  | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 0.00010501
Скорость перед конфузором D1 | V1 |  | м/с |  | 0.24471 |  |  |  |  | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042469
Скорость после диффузора D2 | V2 |  | м/с |  | 0.24471 |  |  |  |  | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 3.905e-05
Расчет величины потерь | [9 empty] | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 2.7031e-05
Конфузор | [9 empty] | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 0.00013721
Коэф. сопротивл. трения | xтр |  |  |  | 0.02041 |  |  |  |  | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 2.8105e-06
Потеря напора на конфузоре | Dhk |  | м в. ст. |  | 0.0024334 |  |  |  |  | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 2.4732e-06
Прямой участок | [9 empty] | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 2.523e-07
Коэф. гидравл. трения | l |  |  |  | 0.05299 |  |  |  |  | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 4.0594e-06
Потери на прямом участке | Dhпр |  | м в. ст. |  | 0.19531 |  |  |  |  | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 1.4047e-12
Диффузор | [9 empty] | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -2.4095e-13
Коэф.сопр. расширения | xрасш |  |  |  | 0.57188 |  |  |  |  | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -8.7652e-14
Коэф.сопротивления трения | xтр |  |  |  | 0.02041 |  |  |  |  | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 1.1219e-13
Потери напора на диффузоре | Dhд |  | м в. ст. |  | 0.070616 |  |  |  |  | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -4.8238e-14
Суммарная потеря напора |  |  | м.в.ст. |  | 0.26836 |  |  |  |  | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 6.9687e-15
|  |  | кгс/см2 |  | 0.026836 | [6 empty] | R | 0.46153 | 0.10216
Литература:
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
|  | Контроль длины прямого уч-ка | 111
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 3.0568e-07
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 100068.6143

## Расчет(2тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров Питерфлоу
по адресу:
Справочные данные
Длина L (мм) для исполнений
|  |  | DN-Qmax | Муфтовое (М) | Сэндвич (С) | Фланцевое (Ф)
|  |  | 20-6, 20-12 | 140 | 111 | 155
|  |  | 25-9, 25-18 | --- | 111 | 200
|  |  | 32-15, 32-30 | 170 | 128 | 200
|  |  | 40-22; 40-45 | --- | 128 | 200
|  |  | 50-36, 50-72 | --- | 153 | 200
|  |  | 65-60; 65-120 | --- | --- | 200
|  |  | 80-90; 80-180 | --- | --- | 200
|  |  | 100-140, 100-280 | --- | --- | 250
|  |  | 150-630 | --- | --- | 328
|  |  | 200-1000 | --- | --- | 358
[8 empty] | Тр-д 1 | Тр-д 2 | [7 empty] | i | Ii | Ji | ni | gp | gp | 100-100
| Обозн. | Ед. изм. | Трубопровод 1 |  | Трубопровод 2 |  | град К | 423.15 | 348.15 | [7 empty] | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0 | 0 | 100-125
Исходные данные | [6 empty] | Р, МПа | 0.39227 | 0.2942 | [7 empty] | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0 | 0 | 100-150
Массовый расход | G | т/ч | 2 |  | 2 |  | t= | 3.2754 | 3.981 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0 | 0 | 100-200
Температура | t | °С | 150 |  | 75 |  | p= | 0.023731 | 0.017798 | [7 empty] | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0 | 0 | 100-250
Рабочее давление | P | кгс/см2 | 4 |  | 3 |  | m3/kg | 1.0906 | 1.0257 | [7 empty] | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0 | 0 | 100-300
Тип расходомера |  |  | РС32-15С |  | РС32-15С |  |  | 916.9589 | 974.9421 | [7 empty] | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0 | 0
Тип конфузора |  |  | 32-65 |  | 32-65 | [11 empty] | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0 | 0 | 150-150
Тип диффузора |  |  | 32-65 |  | 32-65 | [11 empty] | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0 | 0 | 150-200
Экв.шероховатость труб | D | мм | 0.5 |  | 0.5 |  | =СМЕЩ(BegParamKM;ПОИСКПОЗ(F36;Dy0KM;0)-1;0;ВПР(F36;ParamKM2;5;ЛОЖЬ)) | [9 empty] | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -4.3627e-07 | -3.0567e-08 | 150-250
Длина сужения | L0 | мм | 368 |  | 368 |  | =СМЕЩ(X25;ПОИСКПОЗ(F36;Dy0KM;0)-1;0;ВПР(F36;ParamKM2;5;ЛОЖЬ)) | [9 empty] | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 3.9434e-06 | 4.988e-07 | 150-300
Расчетные данные | [6 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.009248 | 0.0068828 | 150-350
Диаметр сужения | D0 | мм | 32 |  | 32 |  | 32 | [9 empty] | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 150-400
Ду труб-да перед конфузором | D1 | мм | 65 |  | 65 | [11 empty] | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.044851 | 0.060262
Ду труб-да после диффузора | D2 | мм | 65 |  | 65 | [11 empty] | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.0004575 | 0.0011097 | 20-20
Угол раскрытия конфузора | a1 | град | 33.3985 |  | 33.3985 | [11 empty] | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00077124 | 0.00031822 | 20-32
Угол раскрытия диффузора | a2 | град | 33.3985 |  | 33.3985 | [11 empty] | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.004246 | 0.0042496 | 20-40
Расчетные параметры потока | [16 empty] | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0013851 | -0.0018626 | 20-50
Плотность воды | r | кг/м3 | 916.9589 |  | 974.9421 | [11 empty] | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.00054091 | 0.0013132
Объемный расход воды | Q | м3/ч | 2.1811 |  | 2.0514 | [11 empty] | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 2.1111e-09 | 3.2033e-07 | 32-32
Скорость в сужении D0 | V0 | м/с | 0.75333 |  | 0.70853 | [11 empty] | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 0.00026766 | 8.2263e-05 | 32-40
Скорость перед конфузором D1 | V1 | м/с | 0.18258 |  | 0.17172 | [11 empty] | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042469 | 0.0004254 | 32-50
Скорость после диффузора D2 | V2 | м/с | 0.18258 |  | 0.17172 | [11 empty] | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 9.5958e-06 | 5.6555e-05 | 32-65
Расчет величины потерь | [16 empty] | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 8.7058e-05 | 1.993e-05 | 32-80
Конфузор | [16 empty] | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 0.00021906 | 0.00012165
Коэф. сопротивл. трения | xтр |  | 0.01813 |  | 0.01813 | [11 empty] | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 2.7095e-07 | 5.209e-06 | 50-50
Потеря напора на конфузоре | Dhk | м в. ст. | 0.00052441 |  | 0.00046389 |  |  | -0.00021399 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 | [5 empty] | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 1.6069e-05 | 1.5178e-06 | 50-65
Прямой участок | [16 empty] | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 3.3068e-06 | 1.2909e-07 | 50-80
Коэф. гидравл. трения | l |  | 0.044277 |  | 0.044277 | [11 empty] | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 1.652e-05 | 2.8241e-06 | 50-100
Потери на прямом участке | Dhпр | м в. ст. | 0.022542 |  | 0.01994 | [11 empty] | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 1.2408e-09 | 2.404e-13 | 50-125
Диффузор | [16 empty] | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -3.3981e-10 | -3.6529e-14 | 50-150
Коэф.сопр. расширения | xрасш |  | 0.40782 |  | 0.40782 | [11 empty] | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -6.3562e-10 | -8.6863e-15 | 50-200
Коэф.сопротивления трения | xтр |  | 0.01813 |  | 0.01813 | [11 empty] | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 1.028e-09 | 1.0464e-14
Потери напора на диффузоре | Dhд | м в. ст. | 0.012321 |  | 0.010899 | [11 empty] | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -5.5847e-10 | -4.2346e-15 | 80-100
Суммарная потеря напора |  | м.в.ст. | 0.035387 |  | 0.031303 | [11 empty] | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 1.0194e-10 | 5.7578e-16 | 80-125
|  | кгс/см2 | 0.0035387 |  | 0.0031303 | [13 empty] | R | 0.46153 | 0.092307 | 0.10552 | 80-150
80-200
80-80
Литература:
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
|  | Контроль длины прямого уч-ка | 128 |  | 128 | [6 empty] | 44 | 50-200 | 50 | 76.5803 | 200
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 1.6141e-07 | 3.7312e-07
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 149346.425 | 60766.4789
Note on F30: Выбрать тип Питерфлоу из списка
Note on F31: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on F32: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on F34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)
Note on H34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)

## Расчет(4тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров Питерфлоу
по адресу:
Имена:
[18 empty] | BegParamKM |  | ='Расчет(4тр)'!$X$25
|  |  | Справочные данные | [14 empty] | Dy0KM |  | ='Расчет(4тр)'!$Y$25:$Y$79
|  |  |  | Длина L (мм) для исполнений | [13 empty] | DyPFlow |  | ='Расчет(4тр)'!$S$25:$V$42
|  |  | DN-Qmax | Муфтовое (М) | Сэндвич (С) | Фланцевое (Ф) | [11 empty] | InterpolCoeff |  | ='Расчет(4тр)'!$M$41:$M$48
|  |  | 20-6, 20-12 | 140 | 111 | 155 | [11 empty] | ParamKM |  | ='Расчет(4тр)'!$X$25:$AB$79
|  |  | 25-9, 25-18 | --- | 111 | 200 | [11 empty] | ParamKM2 |  | ='Расчет(4тр)'!$Y$25:$AC$79
|  |  | 32-15, 32-30 | 170 | 128 | 200 | [11 empty] | TypePFlow |  | ='Расчет(4тр)'!$S$25:$S$42
|  |  | 40-22; 40-45 | --- | 128 | 200
|  |  | 50-36, 50-72 | --- | 153 | 200
|  |  | 65-60; 65-120 | --- | --- | 200
|  |  | 80-90; 80-180 | --- | --- | 200
|  |  | 100-140, 100-280 | --- | --- | 250
|  |  | 150-630 | --- | --- | 328 | [12 empty] | ParamKM2 - для контроля ввода
|  |  | 200-1000 | --- | --- | 358 | [11 empty] | ParamKM
[13 empty] | DyPFlow | [5 empty] | Dy0KM - для контроля ввода
[13 empty] | TypePFlow |  |  |  |  | BegParamKM
[9 empty] | Тр-д 1 | Тр-д 2 | Тр-д 3 | Тр-д 4 | Тип | Ду, мм | К-т сопр | Длина, мм |  | Тип КМ | ДУ ПФ РС | Lпр.уч | a | ДУ до и после |  | i | Ii | Ji | ni | gp | gp | gp | gp
| Обозн. | Ед. изм. | Трубопровод 1 | Трубопровод 2 | Трубопровод 3 | Трубопровод 4 |  | град К | 423.15 | 348.15 | 338.15 | 328.15 | РС20-12М | 20 | 0.018695 | 140 | 1 | 100-100 | 100 | 250 | 0 | 100 | 6 | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R
Исходные данные | [7 empty] | Р, МПа | 0.59821 | 0.40207 | 0.49033 | 0.39227 | РС20-12С | 20 | 0.01657 | 111 | 2 | 100-125 | 100 | 650 | 14.25 | 125 |  | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0 | 0 | 0 | 0 | РС20-6С | 0.039939
Массовый расход | G | т/ч | 3.33 | 2.01 | 1.67 | 0.34 |  | t= | 3.2754 | 3.981 | 4.0988 | 4.2237 | РС20-12Ф | 20 | 0.018128 | 155 | 3 | 100-150 | 100 | 650 | 21.7711 | 150 |  | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | РС20-12С | 0.01657
Температура | t | °С | 150 | 75 | 65 | 55 |  | p= | 0.036189 | 0.024324 | 0.029663 | 0.023731 | РС20-6М | 20 | 0.03654 | 140 | 4 | 100-200 | 100 | 650 | 55.5171 | 200 |  | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | РС20-6Ф | 0.037956
Рабочее давление | P | кгс/см2 | 6.1 | 4.1 | 5 | 4 |  | m3/kg | 1.0904 | 1.0257 | 1.0196 | 1.0144 | РС20-6С | 20 | 0.039939 | 111 | 5 | 100-250 | 100 | 650 | 56.3572 | 250 |  | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0 | 0 | 0 | 0 | РС20-12Ф | 0.018128
Тип расходомера |  |  | РС32-15С | РС32-15С | РС20-6С | РС20-6С |  |  | 917.076 | 974.9899 | 980.736 | 985.8335 | РС20-6Ф | 20 | 0.037956 | 155 | 6 | 100-300 | 100 | 650 | 71.0754 | 300 |  | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0 | 0 | 0 | 0 | РС25-9C | 0.05577
Тип конфузора |  |  | 32-65 | 32-65 | 20-40 | 20-25 | [6 empty] | РС25-18С | 25 | 0.031598 | 111 | 7 | 200-200 | 200 |  | 0 | 200 | 5 | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0 | 0 | 0 | 0 | РС25-18C | 0.031599
Тип диффузора |  |  | 32-65 | 32-65 | 20-65 | 20-65 | [6 empty] | РС25-18Ф | 25 | 0.0022975 | 200 | 8 | 200-250 | 200 |  | 15.8143 | 250 |  | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0 | 0 | 0 | 0 | РС25-9Ф | 0.0033991
Экв.шероховатость труб | D | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | РС25-9С | 25 | 0.055769 | 111 | 9 | 200-300 | 200 |  | 31.0482 | 300 |  | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -4.3627e-07 | -3.0567e-08 | -2.0986e-08 | -1.4315e-08 | РС25-18Ф | 0.0022975
Длина сужения | L0 | мм | 368 | 368 | 351 | 351 | [6 empty] | РС25-9Ф | 25 | 0.003399 | 200 | 10 | 200-350 | 200 |  | 37.6494 | 350 |  | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 3.9434e-06 | 4.988e-07 | 3.723e-07 | 2.7649e-07 | РС32-15С | 0.0027193
Расчетные данные | [12 empty] | РС32-15М | 32 | 0.0027193 | 170 | 11 | 200-400 | 200 |  | 48.8879 | 400 |  | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.009248 | 0.0068828 | 0.0066012 | 0.0063265 | РС32-30С | 0.0014163
Диаметр сужения | D0 | мм | 32 | 32 | 20 | 20 | [6 empty] | РС32-15С | 32 | 0.0027192 | 128 | 12 | 150-150 | 150 | 320 | 0 | 150 | 6 | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | РС32-15Ф | 0.0029749
Ду труб-да перед конфузором | D1 | мм | 65 | 65 | 40 | 25 | [6 empty] | РС32-15Ф | 32 | 0.0029749 | 200 | 13 | 150-200 | 150 | 1280 | 20.2493 | 200 |  | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.044851 | 0.060262 | 0.062834 | 0.065562 | РС32-30Ф | 0.0015494
Ду труб-да после диффузора | D2 | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | [6 empty] | РС32-30М | 32 | 0.0014163 | 170 | 14 | 150-250 | 150 | 1280 | 31.0482 | 250 |  | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.0004575 | 0.0011097 | 0.001258 | 0.001429 | РС40-22С | 0.0057307
Угол раскрытия конфузора | a1 | град | 33.3985 | 33.3985 | 36.8699 | 5.6127 |  | InterpolCoeff |  |  |  |  | РС32-30С | 32 | 0.0014163 | 128 | 15 | 150-300 | 150 | 1280 | 56.3572 | 300 |  | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00076988 | 0.00031792 | 0.00028025 | 0.00024691 | РС40-45С | 0.0042199
Угол раскрытия диффузора | a2 | град | 33.3985 | 33.3985 | 23.9679 | 23.9679 |  | Интерполяционные коэффициенты |  |  |  |  | РС32-30Ф | 32 | 0.0015494 | 200 | 16 | 150-350 | 150 | 1280 | 48.8879 | 350 |  | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042385 | 0.0042457 | 0.0042425 | 0.004246 | РС40-22Ф | 0.00042137
Расчетные параметры потока | [7 empty] | 20 | -0.00024685 | 0.00023193 | 0.0097026 | -0.00039441 | РС40-22С | 40 | 0.0057306 | 128 | 17 | 150-400 | 150 |  | 59.2089 | 400 |  | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0013827 | -0.0018609 | -0.0019388 | -0.0020247 | РС40-45Ф | 0.00027696
Плотность воды | r | кг/м3 | 917.076 | 974.9899 | 980.736 | 985.8335 |  | 25 | -0.00021399 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 | РС40-22Ф | 40 | 0.00042137 | 200 | 18 | 20-20 | 20 | 155 | 0 | 20 | 6 | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.00053996 | 0.001312 | 0.0014861 | 0.0016896 | РС50-36С | 0.00036666
Объемный расход воды | Q | м3/ч | 3.6311 | 2.0616 | 1.7028 | 0.34489 |  | 32 | -0.00021399 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 | РС40-45С | 40 | 0.0042198 | 128 |  | 20-25 | 20 |  | 5.6127 | 25 |  | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 2.1074e-09 | 3.2003e-07 | 6.5068e-07 | 1.3413e-06 | РС50-72С | 0.00012589
Скорость в сужении D0 | V0 | м/с | 1.2541 | 0.71204 | 1.5056 | 0.30495 |  | 40 | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 | РС40-45Ф | 40 | 0.00027696 | 200 | 19 | 20-32 | 20 | 391 | 22.6199 | 32 |  | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 0.00026672 | 8.2111e-05 | 6.9368e-05 | 5.8621e-05 | РС50-36Ф | 0.00040113
Скорость перед конфузором D1 | V1 | м/с | 0.30396 | 0.17257 | 0.3764 | 0.19517 |  | 50 | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 | РС50-36С | 50 | 0.00036665 | 153 | 20 | 20-40 | 20 | 391 | 36.8699 | 40 |  | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042319 | 0.00042461 | 0.00042397 | 0.00042469 | РС50-72Ф | 0.00013773
Скорость после диффузора D2 | V2 | м/с | 0.30396 | 0.17257 | 0.14254 | 0.028871 |  | 65 | -7.6224e-05 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 | РС50-36Ф | 50 | 0.00040113 | 200 | 21 | 20-50 | 20 | 391 | 36.8699 | 50 |  | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 9.562e-06 | 5.6451e-05 | 7.2427e-05 | 9.3623e-05 | РС65-60Ф | 4.9722e-05
Расчет величины потерь | [7 empty] | 80 | -7.6224e-05 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 | РС50-72С | 50 | 0.00012589 | 153 | 22 | 20-65 | 20 | 391 | 23.9679 | 65 |  | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 8.6599e-05 | 1.9875e-05 | 1.6091e-05 | 1.3043e-05 | РС65-120Ф | 3.8132e-05
Конфузор | [7 empty] | 100 | -9.5238e-06 | 0.00051587 | 0.0011226 | -2.7778e-06 | РС50-72Ф | 50 | 0.00013773 | 200 | 23 | 25-25 | 25 | 200 | 0 | 25 | 5 | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 0.00021791 | 0.00012131 | 0.00011133 | 0.00010252 | РС80-90Ф | 1.7704e-05
Коэф. сопротивл. трения | xтр |  | 0.01813 | 0.01813 | 0.019637 | 0.079874 | [6 empty] | РС65-120Ф | 65 | 3.8132e-05 | 200 | 24 | 25-32 | 25 | 300 | 7.8518 | 32 |  | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 2.6952e-07 | 5.1946e-06 | 7.8711e-06 | 1.207e-05 | РС80-180Ф | 1.2642e-05
Потеря напора на конфузоре | Dhk | м в. ст. | 0.0014534 | 0.00046849 | 0.0022688 | 0.00037857 | [6 empty] | РС65-60Ф | 65 | 4.9722e-05 | 200 | 25 | 25-40 | 25 | 300 | 13.3677 | 40 |  | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 1.5956e-05 | 1.5122e-06 | 1.0793e-06 | 7.7075e-07 | РС100-140Ф | 5.3827e-06
Прямой участок | [8 empty] | -0.00021399 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 | РС80-180Ф | 80 | 1.2642e-05 | 200 | 26 | 25-50 | 25 | 300 | 18.6801 | 50 |  | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 3.2663e-06 | 1.2826e-07 | 8.0572e-08 | 5.078e-08 | РС100-280Ф | 3.8546e-06
Коэф. гидравл. трения | l |  | 0.044277 | 0.044277 | 0.05299 | 0.05299 | [6 empty] | РС80-90Ф | 80 | 1.7704e-05 | 200 | 27 | 25-65 | 25 | 300 | 26.481 | 65 |  | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 1.6317e-05 | 2.806e-06 | 2.1722e-06 | 1.6932e-06 | РС150-630Ф | 4.52e-07
Потери на прямом участке | Dhпр | м в. ст. | 0.062475 | 0.020138 | 0.18927 | 0.0077645 | 0.039939 | 50 | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 | РС100-140Ф | 100 | 5.3827e-06 | 250 | 28 | 32-32 | 32 | 200 | 0 | 32 | 5 | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 1.1979e-09 | 2.3601e-13 | 6.9201e-14 | 2.0516e-14 | РС200-1000Ф | 9.9e-08
Диффузор | [6 empty] | 111 | [5 empty] | РС100-280Ф | 100 | 3.8546e-06 | 250 | 29 | 32-40 | 32 | 440 | 15.1893 | 40 |  | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -3.2689e-10 | -3.5796e-14 | -9.6395e-15 | -2.6294e-15
Коэф.сопр. расширения | xрасш |  | 0.40782 | 0.40782 | 0.37788 | 0.37788 | 0.18927 | [5 empty] | РС150-630Ф | 150 | 4.52e-07 | 328 | 30 | 32-50 | 32 | 440 | 22.6199 | 50 |  | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -6.0502e-10 | -8.465e-15 | -1.6938e-15 | -3.4485e-16
Коэф.сопротивления трения | xтр |  | 0.01813 | 0.01813 | 0.031615 | 0.031615 | [6 empty] | РС200-1000Ф | 200 | 9.9e-08 | 358 | 31 | 32-65 | 32 | 440 | 33.3985 | 65 |  | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 9.7675e-10 | 1.0188e-14 | 1.9537e-15 | 3.8153e-16
Потери напора на диффузоре | Dhд | м в. ст. | 0.034147 | 0.011007 | 0.047312 | 0.0019409 | [10 empty] | 32 | 32-80 | 32 | 440 | 23 | 80 |  | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -5.2972e-10 | -4.1191e-15 | -7.5698e-16 | -1.418e-16
Суммарная потеря напора |  | м.в.ст. | 0.098075 | 0.031613 | 0.23885 | 0.010084 | [10 empty] | 33 | 40-100 | 40 | 448 | 41.1121 | 100 | 5 | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 9.6523e-11 | 5.5956e-16 | 9.8548e-17 | 1.7707e-17
|  | кгс/см2 | 0.0098075 | 0.0031613 | 0.023885 | 0.0010084 | [10 empty] | 34 | 40-40 | 40 | 200 | 0 | 40 |  |  |  | R | 0.46153 | 0.092295 | 0.10551 | 0.108 | 0.11071
[17 empty] | 35 | 40-50 | 40 | 448 | 9.5273 | 50
[17 empty] | 36 | 40-65 | 40 | 448 | 20.2493 | 65
Литература: | [16 empty] | 37 | 40-80 | 40 | 448 | 29.8628 | 80
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил. | [16 empty] | 38 | 50-50 | 50 | 200 | 0 | 50 | 7
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | [16 empty] | 39 | 50-65 | 50 | 448 | 12.231 | 65
[17 empty] | 40 | 50-80 | 50 | 448 | 22.6199 | 80
[17 empty] | 41 | 50-100 | 50 | 448 | 34.708 | 100
[17 empty] | 42 | 50-125 | 50 | 448 | 41.1121 | 125
[17 empty] | 43 | 50-150 | 50 |  | 67.3801 | 150
|  | Контроль длины прямого уч-ка | 128 | 128 | 111 | 111 | [10 empty] | 44 | 50-200 | 50 |  | 76.5803 | 200
[17 empty] | 45 | 65-100 | 65 | 480 | 24.6782 | 100 | 5
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 1.6141e-07 | 3.7312e-07 | 4.316e-07 | 5.0539e-07 | [10 empty] | 46 | 65-125 | 65 | 480 | 33.3985 | 125
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 248630.0422 | 61067.3177 | 69769.2906 | 12067.7244 | [10 empty] | 47 | 65-150 | 65 | 480 | 59.0776 | 150
[17 empty] | 48 | 65-65 | 65 | 200 | 0 | 65
[17 empty] | 49 | 65-80 | 65 | 480 | 11.4212 | 80
[17 empty] | 50 | 80-100 | 80 | 570 | 14.25 | 100 | 5
[17 empty] | 51 | 80-125 | 80 | 570 | 25.1177 | 125
[17 empty] | 52 | 80-150 | 80 | 570 | 30.137 | 150
[17 empty] | 53 | 80-200 | 80 | 800 | 64.5513 | 200
[17 empty] | 54 | 80-80 | 80 | 200 | 0 | 80
[19 empty] | D0 | E1 |  | D1
[19 empty] | 200 | 220 |  | 400
48.8879
[18 empty] | 25-25 | 25 |  | 0 | 25
[18 empty] | 25-32 | 25 |  | 7.8518 | 32
[18 empty] | 25-40 | 25 |  | 13.3677 | 40
[18 empty] | 25-50 | 25 |  | 18.6801 | 50
[18 empty] | 20-25 | 20 |  | 5.6127 | 25
Note on F30: Выбрать тип Питерфлоу из списка
Note on F31: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on F32: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on F34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)
Note on G34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)
Note on H34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)
Note on I34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)