2

- СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.7 | Общие данные |  |
| 1.2 | Ведомость чертежей основного комплекта |  |
| 1.3 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 1.4-1.7 | Общие указания |  |

- Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих

- экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий

Главный инженер проекта______________/______________/

3

- ВЕДОМОСТЬ  ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема подключения объекта |  |
| 3 | Функциональная схема УУТЭ |  |
| 4 | Схема расположения оборудования |  |

4

- ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ   ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| ТРОН.407372.020 ТПР | Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | Привязка ТПР с учётом нагрузки на СО + ГВС |
| .АТС | Расчет диапазонов измеряемых расходов приборами |  |
| .АТС | Расчет гидравлических потерь на измерительных участках |  |
| .АТС | Форма отчётной ведомости показаний приборов учёта |  |
|  | Договор на теплоснабжение №_________ от ________ |  |
|  | Технические условия на присоединение к тепловым сетям № |  |
|  | ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| ТРОН.407372.020 ТПР | Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч |  |

5

5

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ООО «ТЕРМОТРОНИК» разработало рабочую документацию коммерческого узла учета тепловой

энергии, устанавливаемого в помещении ИТП _______________________________, расположенного по

адресу: ___________________________  и используемого для учета тепловой энергии и теплоносителя.

Проектные решения  основываются на использовании Типового проектного решения с применением

тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт для объектов с зависимой схемой присоединения и тепловой нагрузкой

менее 0,2 Гкал/ч (разработка ООО «ТЕРМОТРОНИК» с дополнением его документацией в соответствии с

требованиями Изменений, которые внесены в Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоно-

сителя (пункт 391) и утверждены постановлением Правительства РФ № 137 от 13.02.2019 г..

Основание для разработки рабочей документации:

- Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт для

объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч.

- Договор теплоснабжения в горячей воде № ______________________ от _________г.

- Технические условия на присоединение к тепловым сетям №______________от _________г.

Источник тепла:

Схема теплоснабжения: – двухтрубная

Расчетная температура наружного воздуха: - 24ºС;

Система отопления – зависимая, с элеватором

Система ГВС – открытый водоразбор, без циркуляции

Таблица данных привязки материалов

Типового проектного решения (ТПР) к параметрам объекта

| № п/п | Наименование параметров, чертежей | Диапазон, тип, марка параметров или оборудования |  | Примечания, условия применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По ТПР | Для УУТЭ объекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температурный график, ºС: - подача - обратка - ГВС (подача) | 90÷150 70 65 | 150 70 65 |  |
| 2 | Давление в точке присое- динения, м .в. ст.: - подача - обратка - ГВС (подача) | 30÷61 20÷41 25÷50 | 40 30 40 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч: - отопление - ГВС (подача, ср.ч/max.ч) | 0,01÷0,20 - / 0,01÷0,12 | 0,08 0,059 / 0,08 |  |
| 4 | Расход теплоносителя, т/ч: - на отопление - на ГВС (подача, ср.ч/max.ч) | 0,125÷9,5 - / 0,166÷2,00 | 1,0 0,98 / 1,33 |  |
| 5 | Ду трубопроводов, мм.: - подача, обратка - ГВС (подача) | 40, 50, 65, 80 32, 40, 50 | 65 40 |  |
| 6 | Тип расходомеров К: - подача, обратка - ГВС (подача) | 20-6А, 25-9А, 32-15А 20-6В, 25-9В, 32-15В | 32-15А 20-6В |  |
| 7 | Тип МП-РС: - подача, обратка - ГВС (подача) | 40/20/65, 40/25/65, 40/32/65, 50/20/65, 50/25/65, 50/32/65, 65/20/65, 65/25/65, 65/32/65, 80/32/80 32/20/65, 32/25/65, 40/20/65, 40/25/65, 40/32/65, 50/20/65, 50/25/65, 50/32/65 | 65/32/65 40/20/65 |  |
| 8 | Тип конфигурации УУТЭ | №1, №2 | №2 |  |
| 9 | Электрические и монтажные схемы подключения приборов учёта | Состав оборудования и вид схем предусматривает учёт теплопотребления на нужды отопления и ГВС | Состав оборудования и вид схем предусматривает учёт теплопотребления на нужды отопления и ГВС | Корректировка докумен-тации при производстве СМР не требуется |
| 10 | Спецификация основного оборудования, изделий и материалов | Предусмотрено разделение состава оборудования в за-висимости от схемы присое-динения (СО, СО+ГВС), ва-риантов Ду вводов трубопро-водов и Ду расходомеров | Нужен состав оборудования для учёта теплопотребления только на нужды СО+ГВС и с учётом данных, содержащих-ся в строках 5÷7 и графе 4 данной таблицы | При комплектации исполь-зовать объёмы и виды обо-рудования, предусмотрен-ные в графе 8 специфика-ции с учётом данных в строках 5÷7 и графе 4 дан-ной таблицы |
| 11 | Отчёт о настройках тепловычислителя ТВ7М | Включены два вида отчётов в зависимости от схемы при-соединения объекта (СО, СО+ГВС) и Ду расходомеров | Требуется настройка тепло-вычислителя для учёта теплопотребления на нужды СО и ГВС с расходомерами Ду32 и Ду20 | При настройке тепловы-числителя использовать отчёт для учёта СО+ГВС с расходомерами Ду32 и Ду20 (стр.41 ТПР) |
| 12 | Монтажные схемы установки расходомеров | Предусмотрены для не-скольких вариантов испол-нения монтажных участков согласно данным, изложен-ным на строках 5÷7 данной таблицы (Ду вводов, типы расходомеров и МП-РС) | Нужны сборочные чертежи с применением для учёта тепла на СО - Питерфлоу К32 с МП-РС 65/32/65 и для учёта ГВС –Питерфлоу К20 с МП-РС 40/20/65 | При СМР применять черте-жи монтажных участков на листах 9.1, 9.2, 10 (стр. 34÷36) ТПР с данными размеров из сводных таблиц для СО - из строки для Dу32 и D1=D2=65; для ГВС – из строки для Dу20, D1=40 и D2=65 |

6

Цель установки узла учёта тепловой энергии, определяемые им параметры теплоносителя,

конфигурация УУТЭ и алгоритмы расчёта потребляемой тепловой энергии, теплоносителя подробно

изложены в Типовом проектном решении  на стр. 19 ÷24.

7

Расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам

Таблица расхода по теплопотребляющим установкам по часам суток

| Расчетные тепловые нагрузки |  | Расчетный расход сетевой воды в течение суток, т/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Величина нагрузки, Гкал/час | Полный по часам суток, т/час |  |  |
|  |  | 18.00-22.00 | 6.00-18.00 | 22.00-6.00 |
| Отопление | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ГВС открытая (отопит. период) | 0,08 | 1,0 | 0,5 | 0,027 |
| ГВС открытая (м/отопит. период) | 0,08 | 1,0 | 0,5 | 0,027 |

Таблица суточных расходов тепловой энергии

| №п/п | Сутки | Величина теплопотребления, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | 1 | 1,92 | 1,92 |
| 2 | 2 | 1,92 | 1,92 |
| 3 | 3 | 1,92 | 1,92 |
| 4 | 4 | 1,92 | 1,92 |
| … | … | … | … |

Таблица помесячных расходов тепловой энергии

| №п/п | Месяц | Величина теплопотребления, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | Январь | 59,520 | 59,520 |
| 2 | Февраль | 53,760 | 53,747 |
| 3 | Март | 49,997 | 59,520 |
| 4 | Апрель | 31,5456 | 57,615 |
| 5 | Май | 12,08256 | 59,520 |
| 6 | Июнь | 0 | 57,615 |
| 7 | Июль | 0 | 59,520 |
| 8 | Август | 0 | 59,520 |
| 9 | Сентябрь | 0 | 57,615 |
| 10 | Октябрь | 26,784 | 59,520 |
| 11 | Ноябрь | 39,462 | 57,615 |
| 12 | Декабрь | 52,378 | 59,520 |

8

Расчёт номинальных значений

приборов автоматического отключения

Исходные данные для выбора теплового расцепителя автомата теплосчётчика

| Модель источника питания | ИЭС6-126060 |  | БП модема |  | БП ТВ7 и преобразователей давления ИЭН6-120015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходное напряжение, В | 12 |  | 12 |  | 12 |
| Ток нагрузки, А | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,15 |
| КПД | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |
| Количество выходов | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Количество источников | 2 |  | 1 |  | 2 |
| cosφ | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,8 |
| Ударный ток 1 источника, А | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |
| Вых. мощность 1 источника, Вт | 7,2 |  | 6 |  | 1,8 |
| Входн.мощность 1 источника, Вт | 8,78 |  | 7,317 |  | 2,195 |
| Входной ток 1 источника, А | 0,040 |  | 0,050 |  | 0,01 |
| Суммарный входной ток, А | 0,08 |  | 0,050 |  | 0,02 |
| Полный ток через автомат, А | 0,15 |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса | 1,2 |  |  |  |  |
| Ток теплового расцепителя ≥, А | 0,180 |  |  |  |  |
| Суммарный ударный ток (Iотс.), А | 4,000 |  |  |  |  |
| Ближайший номинал автомата, А | 2 |  |  |  |  |
| Ток отсечки для х-ки В, А | 6 |  |  |  |  |
| Ток отсечки для х-ки С, А | 10 |  |  |  |  |
| Выбираем автомат номиналом , А | 2 |  |  |  |  |
| С отключающей характеристикой | C |  |  |  |  |
| Выбор автомата для ремонтной розетки: |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток розетки, А - |  | 10 |  |  |  |
| Номинал автомата на 1 ступень ниже, т.е., А |  | 6 |  |  |  |
| Нагрузка ноутбук, поэтому х-ка |  | С |  |  |  |