СОДЕРЖАНИЕ

2

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.11 | Общие данные |  |
| 1.2 | Ведомость чертежей основного комплекта |  |
| 1.3-1.5 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 1.6-1.11 | Общие указания |  |

- Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих

- экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий

Главный инженер проекта   ________________/______________/

3

- ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема подключения объекта |  |
| 3 | Функциональная схема УУТЭ |  |
| 4 | Схема расположения оборудования |  |
| 5 | Схема пломбирования средств измерений |  |
| 6 | Схема электрическая принципиальная | на 2-х листах |
| 7 | Схема соединения внешних проводок |  |
| 8 | Схема электрическая питания приборов учёта |  |
| 9 | Схема заземления и шунтирования приборов |  |
| 10 | ЩУУТЭ 1. Схема размещения элементов |  |
| 11 | Сборочный чертеж монтажных участков | на 3-х листах |
| 12 | Монтажная схема установки термопреобразователей сопротивления |  |
| 13 | Монтажная схема установки датчиков давления |  |

4

- ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| .АТС | Расчет диапазонов измеряемых расходов приборами |  |
| .АТС | Расчет гидравлических потерь на измерительных участках |  |
| .АТС | Настроечная база данных тепловычислителя |  |
| .АТС | Спецификация оборудования, изделий и материалов | на 5-ти листах |
| .АТС | Перечень нештатных ситуаций теплосчетчика |  |
| .АТС | Форма отчетной ведомости показаний приборов учета |  |
|  | Договор на теплоснабжение №_____________от_____________ |  |
|  | Технические условия на присоединение к тепловым сетям № |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений на теплосчётчики Т34М |  |
|  | Декларация о соответствии ЕАС на теплосчётчики тип Т34М |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений на тепловычислители ТВ7 |  |
|  | Декларация о соответствии ЕАС на тепловычислители тип ТВ7, исполнения 2 и М |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений на расходомеры-счётчики электромагнитные ПИТЕРФЛОУ |  |
|  | Декларация о соответствии ЕАС на расходомеры-счётчики электромагнитные исполнения РС, К |  |
|  | Декларация о соответствии ЕАС на комплекты монтажные для электромагнитных расходомеров. Модули присоединительные (МП-РС) |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений на комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерения на преобразователи давления ПДТВХ-1* |  |
|  | Сертификат соответствия ЕАС на щиты узла учёта тепловой энергии ЩУУТЭ |  |

5

- ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| СП 124.13330.2012 | «Тепловые сети» |  |
| СП 41.101-95 | «Проектирование тепловых пунктов» |  |
| СП 77.13330.2016 | «Системы автоматизации» |  |
|  | «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», 2013 |  |
|  | «Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», 2014 |  |
|  | «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (выпуск 01.10.2003 г.) |  |
|  | «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», 2013 |  |
| ГОСТ Р 21.1101-2020 | «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |  |
| ГОСТ Р 21.110-2013 | «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» |  |
| ГОСТ 21.208-2013 | «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах» |  |
| ГОСТ 21.408-2013 | «Правила выполнения рабочей документации технологических процессов» |  |
| ГОСТ 21.701-2013 ЕСКД | «Общие требования к выполнению проектов» |  |
| СП 60.13330.2020 | «Отопление, вентиляция, кондиционирование» |  |
|  | «Правила устройства электроустановок» (7-е издание, 2011 г.) |  |
| ГОСТ 16037-80 | «Соединения сварные стальных трубопроводов» |  |
| ГОСТ 33259-2015 | «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN250» |  |
| ГОСТ 17378-2001 | «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы» |  |
| ТРОН.407290.002-01 РЭ | Теплосчётчики Т34М Руководство по эксплуатации |  |
| РЭПР.407290.007 РЭ1 | Тепловычислитель ТВ7 Исполнение М Руководство по эксплуатации |  |
| ТРОН.407112.011 РЭ | Расходомер-счётчик электромагнитный Питерфлоу исполнения РС Руководство по эксплуатации |  |
| ТРОН.407112.011 ИМ | Расходомер-счётчик электромагнитный Питерфлоу Инструкция по монтажу |  |

6

7

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ООО «ТЕРМОТРОНИК» разработало рабочую документацию узла учета тепловой энергии, устанавливаемого в помещении ИТП  ___________________ расположенного по  адресу: _________________________ и используемого для учета тепловой энергии и теплоносителя.

Основание для разработки рабочей документации:

- Договор на теплоснабжение №_____________________от______________________г.;

- Технические условия на присоединение к тепловым сетям № ____________от_____________г.

Источник тепла:___________________________________________________.

Схема теплоснабжения: – двухтрубная

Расчетная температура наружного воздуха: -24ºС;

Система отопления – независимая, с теплообменником.

Температурный график теплоснабжения:

150 °С (в подающем трубопроводе);

75 °С (в обратном трубопроводе);

Давление в точке присоединения:

61 м.в.ст. (в подающем трубопроводе);

41 м.в.ст. (в обратном трубопроводе);

Подключенная тепловая нагрузка на ИТП:

Q = 0,32 Гкал/ч -  на отопление.

Расход сетевой воды:

G = 4,27 т/ч -  на отопление.

- Место установки:

Узел учета на систему отопления  выполнен в ИТП здания ________________________ абонента ______________________________ по  адресу _______________________________  и оснащен приборами учета тепла в соответствии с требованиями «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (эксплуатационной ответственности сторон) от источника теплоснабжения ___________________________ между

8

8

абонентом _______________________ и ________________________ являются: ________________________________________________________________________________

УУТЭ устанавливается с целью:

7

-    осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой энергии

(__________________) и абонентом за тепловую энергию, отпущенную на указанные системы по

тепловому вводу по адресу___________________________________________________________.

-    контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и

теплопотребления;

-    контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя.

-    документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

С помощью приборов, установленных на УУТЭ определяются следующие

параметры  теплоносителя:

-    время работы приборов узла учета;

-    потреблённая тепловая энергия на нужды отопления;

-    масса (объем) теплоносителя, полученного в систему отопления абонента по подающему и

возвращённого по обратному трубопроводам, а также расходуемого на подпитку

внутреннего контура системы отопления;

-    тепловая энергия, потреблённая на нужды отопления, за каждый час;

-    масса (объем) теплоносителя, полученного в систему отопления абонента по подающему

трубопроводу  и возвращённому по обратному трубопроводу, а также расходуемого на

подпитку внутреннего контура системы отопления за каждый час;

-    среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном

трубопроводах системы отопления абонента;

-    среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и обратном

трубопроводах системы отопления абонента;

-    среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на

основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

9

Организация учёта потреблённой тепловой энергии в отопительный период:

Конфигурация узла учета тепловой энергии

для 2-х трубной схемы присоединения с независимым

подключением системы отопления (СО)

| Наименование оборудования | Место установки | Тип прибора | Диапазон измерений | Относительная погрешн., ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | Щит УУТЭ | ТВ7-04.1М | 0 – 107 Гкал | Тепловой энергии:  (0,5 + Δtmin/ Δt)% Масса теплоносителя:  0,1% |
| Расходомер | Подающий трубопровод | Питерфлоу РС 50-72А | (0,19…0,48) м³/ч (0,48…0,72) м³/ч (0,72…72) м³/ч |  5 %  2 %  1 % |
| Расходомер | Обратный трубопровод | Питерфлоу РС 50-72А | (0,19…0,48) м³/ч (0,48…0,72) м³/ч (0,72…72) м³/ч |  5 %  2 %  1 % |
| Расходомер | Трубопровод подпитки | Питерфлоу РС 20-6С | (0,01…0,013) м³/ч (0,013…0,06) м³/ч (0,06…6,0) м³/ч |  5 %  2 %  1 % |
| Комплект термопреобразо-вателей | Подающий труб-д Обратный труб-д | КТС-Б, Pt100, L=100 мм., класс А | ∆t = 2…150 0С |  (0,25 + 1,5* Δtmin/∆t) |
| Датчик давления | Подающий трубопровод | ПДТВХ-1-02 | Р = 0…1,6 МПа |  0,5 % |
| Датчик давления | Обратный трубопровод | ПДТВХ-1-02 | Р = 0…1,6 МПа |  0,5 % |

Учёт теплопотребления в течение всего отопительного сезона ведётся по тепловому вводу ТВ1.

Выбранные расходомеры на подающем и обратном трубопроводах системы теплопотребления

полностью перекрывают диапазоны возможных расходов в системе отопления.

10

- Алгоритмы вычисления потребляемой тепловой энергии

Учёт тепловой энергии ведётся по тепловому вводу №1 тепловычислителя ТВ7-04.1М по схеме

измерений № 5.1.1 (СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 ), в соответствии с формулой:

Q12= М1*(h1-h2) + М3*(h2-hхв),  где

-    М1=1*V1,   М3=2*V3;

-    Q12 -  величина потреблённой тепловой энергии системой отопления, (Гкал);

-    p1, p2  –  плотность воды в трубопроводах, соответствующая температурам Т1, Т2, (т/м³);

-    h1 =f(P1,T1)  -   значение энтальпии воды, соответствующее температуре Т1, (Гкал/т);

-    h2 = f(P2,T2)  -   значение энтальпии воды, соответствующее температуре Т2, (Гкал/т);

-    hхв = f(Pхв,Tхв)   -  значение энтальпии воды, соответствующее температуре Тхв, (Гкал/т);

-    М1  -  текущее значение массового расхода по подающему трубопроводу, (т);

-    М3  -  текущее значение массового расхода по трубопроводу подпитки, (т);

-    V1   -  текущее значение объёмного расхода по подающему трубопроводу, (м³);

-    V3   -  текущее значение объёмного расхода по трубопроводу подпитки, (м³);

Расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам

Таблица расхода по теплопотребляющим установкам по часам суток

| Расчётные тепловые нагрузки |  | Расчётный расход сетевой воды в течение суток, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полный по часам суток, т/ч |  |  |
| Вид | Величина нагрузки, Гкал/ч | 18.00 – 22.00 | 6.00 – 18.00 | 22.00 – 6.00 |
| Отопление | 0,32 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |

11

Таблица расчета суточных расходов тепловой энергии

| №п/п | Сутки | Величина теплопотребления, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  |
| 1 | 1 | 7,68 |  |
| 2 | 2 | 7,68 |  |
| 3 | 3 | 7,68 |  |
| … | … |  |  |

Таблица расчета помесячных расходов тепловой энергии

| №п/п | Месяц | Величина теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 1 | Январь | 238,080 |  |  |  |  |
| 2 | Февраль | 215,034 |  |  |  |  |
| 3 | Март | 199,987 |  |  |  |  |
| 4 | Апрель | 126,182 |  |  |  |  |
| 5 | Май | 48,330 |  |  |  |  |
| 6 | Июнь | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Июль | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Август | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь | 107,136 |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь | 157,847 |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь | 209,510 |  |  |  |  |

12

| Расчет номинальных значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приборов автоматического отключения. |  |  |  |  |  |
| Исходные данные для выбора теплового расцепителя автомата теплосчетчика |  |  |  |  |  |
| Модель источника питания | ИЭС6-150015 ИЭН6-126060 |  | БП модема |  | БП ТВ7-04.1М и преобразователей давления |
| Выходное напряжение, В | 12 |  | 12 |  | 12 |
| Ток нагрузки, А | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,15 |
| КПД | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |
| Количество выходов | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Количество источников | 2 |  | 1 |  | 1 |
| cosφ | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,8 |
| Ударный ток 1 источника, А | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |
| Вых. мощность 1 источника, Вт | 7,2 |  | 6 |  | 1,8 |
| Входн.мощность 1 источника, Вт | 8,78 |  | 7,317 |  | 2,195 |
| Входной ток 1 источника, А | 0,040 |  | 0,050 |  | 0,01 |
| Суммарный входной ток, А | 0,08 |  | 0,050 |  | 0,01 |
| Полный ток через автомат, А | 0,14 |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса | 1,2 |  |  |  |  |
| Ток теплового расцепителя ≥, А | 0,168 |  |  |  |  |
| Суммарный ударный ток (Iотс.), А | 4,000 |  |  |  |  |
| Ближайший номинал автомата, А | 2 |  |  |  |  |
| Ток отсечки для х-ки В, А | 6 |  |  |  |  |
| Ток отсечки для х-ки С, А | 10 |  |  |  |  |
| Выбираем автомат номиналом , А | 2 |  |  |  |  |
| С отключающей характеристикой | C |  |  |  |  |
| Выбор автомата для ремонтной розетки: |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток розетки, А - |  | 10 |  |  |  |
| Номинал автомата на 1 ступень ниже, т.е., А |  | 6 |  |  |  |
| Нагрузка ноутбук, поэтому х-ка |  | С |  |  |  |