## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип марка |  |  |  | Код | Пред-тие изгот. |  | Ед-ца измер. | Кол-во | Масса | Примечания
|  | оборудования |  |  |  | обор. | или поставщик |  |  |  | един.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Приборы и средства автоматизации
Комплект теплосчетчика Т34М, ТУ 4218-002-65987520-2011
5.6 | Расходомер - счётчик электромагнитный Питерфлоу | РС50-72А | [6 empty] | шт. | 2 |  | FE
| Д у = 50 мм., Gmax = 72,0 м³/ч, Gmin = 0,19 м³/ч, IP66 | ТУ 4213-011-65987520-2015 |  |  |  |  | ООО "Термотроник"
6.1 | Расходомер - счётчик электромагнитный Питерфлоу | РС20-6С |  |  |  |  | г.СПб |  |  | 1
| Д у = 20 мм., Gmax = 6,0 м³/ч, Gmin = 0,01 м³/ч, IP66 | ТУ 4213-011-65987520-2015
1.2 | Комплект термопреобразователей сопротивления | КТС-Б |  |  |  |  | ООО "ПОИНТ" |  | комп. | 1 |  | TE
| L = 100 мм., Т= 2 -150°С, гр. Pt100, α= 0,00391, кл. допуска А | ТУ РБ 390184271.003-2003 |  |  |  |  | г.Полоцк
13 | Тепловычислитель, IP54 | ТВ7-04.1М |  |  |  |  | ООО "Термотроник" |  | шт. | 1 |  | QY
|  | ТУ 4217-007-23118023-2011 |  |  |  |  | г.СПб
9,10 | Преобразователь давления, Р = 1,6 МПа, | ПДТВХ-1 |  |  |  |  | НПП"Тепловодохран" |  |  | 2 |  | PE
| осн.погр. 0,5%, (4 - 20мА), IP54 | [5 empty] | г.Рязань
Приборы и средства автоматизации
14 | Модем GSM IRZ терминал MC52, в компл. с бл. питания, | GSM IRZ | [6 empty] | шт. | 1
антенной, кабелем RS232 и монтажным кронштейном
15 | Блок питания (U = 220 В/12 В , I = 0,15A) | ИЭН6-120015 |  |  |  |  | ООО "Термотроник" |  |  | 1 |  | для ТВ7
|  | ШУВК.436200.001 |  |  |  |  | г.СПб
17 | Блок питания (U = 220 В/12 В , I = 0,6A) | ИЭС6-126060 | [7 empty] | 2 |  | для РС
ШУВК.436200.001
18 | Манометр показывающий, | ДМ-02 | [7 empty] | 2 |  | РE
| Р = 0 - 1,6 МПа, Т= 160°С | [5 empty] | "МЕТЕР"
18.1 | Манометр показывающий, | ДМ-02 |  |  |  |  | г.Москва |  |  | 4
Р = 0 - 1,0 МПа, Т = 160°С
.АТС
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
|  | Разработал | [5 empty] | Спецификация основного оборудования, изделий и материалов |  |  | Стадия | Лист | Листов
|  | Проверил | [8 empty] | Р | 1 | 5
|  | Н.Контр. | [8 empty] | ООО "ТЕРМОТРОНИК"
31
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип марка |  |  |  | Код | Пред-тие изгот. |  | Ед-ца измер. | Кол-во | Масса | Примечания
|  | оборудования |  |  |  | оборуд. | или поставщик |  |  |  | един.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
19 | Термометр технический, биметаллический, показывающий, | ТБ-063-1-0160-100-2,5 | [6 empty] | шт. | 1 |  | TI
| Т= 0 - 160°С, гильза L = 100 мм., Р = 2,5 МПа | ТУ4211-001-39470897-2004 |  |  |  |  | "МЕТЕР"
19.1 | Термометр технический биметаллический показывающий | ТБ-063-1-0120-100-2,5 |  |  |  |  | г.Москва |  |  | 1
| Т= 0 - 120°С, гильза L = 100 мм., Р = 2,5 МПа | ТУ4211-001-39470897-2004
Кабели, провода
53,54, | Сигнальный кабель | BS-CAB004 |  |  |  |  | RAMCRO |  | п.м. |  |  | подключение ТE,
55.56 |  | 4X0,22mm2
57-65 | Сигнальный кабель | BS-CAB002 | [9 empty] | подключение FЕ,
|  | 2X0,22mm2 | [9 empty] | РЕ
66-70 | Кабель | МКШ | [9 empty] | питание FE
3х0,35mm2
71-74 | Шнур | ШВВП 2х0,5
ГОСТ 24334-80
75 | Кабель для Систем передачи | КСПВ 6х0,4 | [9 empty] | для подключения
|  | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  | ОАО "Севкабель" |  |  |  |  | модема
76 | Провод соединительный | ПВ3 1х6,0 |  |  |  |  | г.С-Пб
ГОСТ 7399-97
77 | Кабель силовой | ВВГ 3х1,5
ГОСТ 24334-80
78 | Провод монтажный 0,5 мм² | ПВ3 0,5
ГОСТ 7399-97
Монтажные изделия и материалы
20 | Гильза термометрическая, L = 100 мм., М20 х 1,5, Ø10 мм. | ГЦР.105 |  |  |  |  | ООО "ПОИНТ" |  | шт. | 2
г.Полоцк
22 | Прямая бобышка под термосопротивление, L= 55 мм., | БТП1-М20х1,5-55 |  |  |  |  | ЗАО "ТЭМ" |  |  | 2
| Р = 1,6 МПа, Ст3сп3 | ТУ4218-001-31050776-2005
23 | Бобышка для термометра показывающего G1/2, L = 55 мм. | БТП1-02 | [7 empty] | 2
ТУ36-1097-85
24 | Кран шаровой, Ду = 15 мм., со спускником воздуха | 11Б27п11 |  |  |  |  | Цветлит |  |  | 8 |  | присоединение
| Тmax = 200°С, Р = 1,6 МПа | [5 empty] | Беларусь |  |  |  |  | М20х1,5 или G1¦2
[8 empty] | .АТС |  |  |  |  | Лист
2
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
32
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип марка |  |  |  | Код | Предприятие |  | Ед-ца измер. | Кол-во | Масса | Примечания
|  | оборудования |  |  |  | оборуд. | изготовитель |  |  |  | един.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
25 | Отборное устройство для измерения давления | 16-70У | [6 empty] | шт. | 4
| Р = 1,6 МПа, Ст3сп3 | ТУ36.22.21.14.001-93 |  |  |  |  | НПО "МЦ-Багория"
26 | Отборное устройство для измерения давления | 16-200У |  |  |  |  | Беларусь |  |  | 4
| Р = 1,6 МПа, Ст3сп3 | ТУ36.22.21.14.001-93
27 | Штуцер для укрепления отверстий в трубопроводе | 025-200-Ст20.Ш10х25 |  |  |  |  | ООО "Ижора" |  |  | 8
| Р = 25 МПа, Т = 200°С, Ст20 | [5 empty] | Автоматика Сервис"
28 | Переходник | ПР20 |  |  |  |  | "МЕТЕР" |  |  | 8 |  | к поз. 24 с
| G1/2 - М20 х 1,5 | [5 empty] | г.Москва |  |  |  |  | резьбой G1/2
29 | Кран шаровой сварной, Ду = 15мм., Р = 4,0 МПа | КШ.Ц.П.015.040.02 |  |  |  |  | ООО "ЧСГС" |  |  | 1
Т = 200°С
30 | Кран шаровой, резьба вн/вн 1/2ʺ | 11Б27п1 |  |  |  |  | Цветлит |  |  | 1
| Тmax = 200°С, Р = 1,6 МПа | [5 empty] | Беларусь
31 | Резьба односторонняя 1/2", L = 50 мм. | [8 empty] | 1
| Труба Ø 89 х 4,0 | ГОСТ 8732-78 | [6 empty] | п.м. | 4
| Труба Ø 32 х 3,0 | ГОСТ 8732-78 | [7 empty] | 2
34 | Модуль присоединительный МП-РС | МП-РС-80/50/80 | [6 empty] | компл. | 2
| в том числе: | ТУ4193-005-65987520-2014
| Участок присоединительный МП-РС | УП 50/80 | [6 empty] | шт. | 4
ТУ4193-005-65987520-2014
| Имитатор габаритный для Питерфлоу РС | [8 empty] | 2
ООО
| Прокладка | [5 empty] | "Теплоэнергопром" |  |  | 4
г.СПб
| Комплект крепежа для Питерфлоу РС | [8 empty] | 2
| Шунтирующий токопровод с комплектом крепежа | [8 empty] | 2
[8 empty] | .АТС |  |  |  |  | Лист
3
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
33
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип марка |  |  |  | Код | Предприятие |  | Ед-ца измер. | Кол-во | Масса | Примечания
|  | оборудования |  |  |  | оборуд. | изготовитель |  |  |  | един.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
36.1 | Модуль присоединительный МП-РС | МП-РС-25/20/25 | [6 empty] | компл. | 1
| в том числе: | ТУ4193-005-65987520-2014
| Участок присоединительный МП-РС | УП 25/20 | [6 empty] | шт. | 2
ТУ4193-005-65987520-2014
| Имитатор габаритный для Питерфлоу РС | [8 empty] | 1
ООО
| Прокладка | [5 empty] | "Теплоэнергопром" |  |  | 2
г.СПб
| Комплект крепежа для Питерфлоу РС | [8 empty] | 1
| Шунтирующий токопровод с комплектом крепежа | [8 empty] | 1
37 | Хомут трубный с резинкой, L = 163 мм. | [7 empty] | шт. | 4
39.1 | Хомут трубный с резинкой, L = 98 мм. | [8 empty] | 2
40 | Уголок горячекатанный 50 х 50 х 4,0 | ГОСТ 8509-93 | [6 empty] | п.м. | 6
41 | Коробка соединительная | 180 х180 |  |  |  |  | ООО "Электро- |  | шт. | 2
|  | КУЗНА 10 |  |  |  |  | техстандарт"
Щит ЩУУТЭ1 в сборе (поставка ООО "Термотроник")
10 | Щит настенный (600 х 400 х 150), IP54 | [7 empty] | шт. | 1
42 | Розетка на DIN - рейку | РДЕ-47 | [7 empty] | 1 |  | ХР3
240В (под евровилку с заземлением) EKF PROxima
43 | Выключатель автоматический 1Р 6А (С) 4,5kA | ВА47-63 | [7 empty] | 1 |  | 1QF2
EKF PROxima
44 | Выключатель автоматический 1Р 2А (С) 4,5kA | ВА47-63 | [7 empty] | 1 |  | 1QF1
EKF PROxima
45 | Зажим наборный земля, желто - зеленый | ЗНИ-2,5 |  |  |  |  | "ИЭК" |  |  | 1 |  | ХР1
[8 empty] | .АТС |  |  |  |  | Лист
4
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
34
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип марка |  |  |  | Код | Предприятие |  | Ед-ца измер. | Кол-во | Масса | Примечания
|  | оборудования |  |  |  | оборуд. | изготовитель |  |  |  | един.
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
47 | Зажим наборный синий | ЗНИ-2,5 синий |  |  |  |  | "ИЭК" |  | шт. | 2 |  | ХР1
48 | Кабель - канал 1, перфорированный, 25 х 25 | [7 empty] | п.м. | 0.6
48.1 | Кабель - канал 2, перфорированный, 25 х 25 | [8 empty] | 0.6
49 | Панель монтажная | [7 empty] | шт. | 1
50 | DIN - рейка | [8 empty] | 1
51 | Зажим на DIN - рейку пластиковый 1 винт EW EKF | [8 empty] | 3
PROxima
52 | Шина N63.12 din изолятор никель EKF | [8 empty] | 1 |  | шина
заземления
Изоляция
| Изоляционные трубки из вспененного каучука, | HT/Armaflex | [6 empty] | п.м. | 4 |  | На трубу Ду80
НТ - 19 х 089, Т = 150°С
| Изоляционные трубки из вспененного каучука, | [8 empty] | 1 |  | На трубу Ду50
НТ - 19 х 060, Т = 150°С
| Изоляционные трубки из вспененного каучука, | [8 empty] | 2 |  | На трубу Ду 25
НТ - 19 х 035, Т = 150°С
| Изоляционные трубки из вспененного каучука, | [8 empty] | 0.5 |  | На трубу Ду20
НТ - 19 х 028, Т = 150°С
| Самоклеящаяся лента | [8 empty] | 4
[8 empty] | .АТС |  |  |  |  | Лист
5
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
35