СОДЕРЖАНИЕ

2

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.12 | Общие данные |  |
| 1.2 | Ведомость чертежей основного комплекта |  |
| 1.3-1.5 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 1.6-1.12 | Общие указания |  |

- Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих

- экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий

Главный инженер проекта______________/______________/

3

- ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема подключения объекта |  |
| 3 | Функциональная схема УУТЭ |  |
| 4 | Схема расположения оборудования |  |
| 5 | Схема пломбирования средств измерений |  |
| 6 | Схема электрическая принципиальная | на 2-х листах |
| 7 | Схема соединения внешних проводок |  |
| 8 | Схема электрическая питания приборов учёта |  |
| 9 | Схема заземления и шунтирования приборов |  |
| 10 | ЩУУТЭ1. Схема размещения элементов |  |
| 11 | Сборочный чертеж монтажных участков | на 5-ти листах |
| 12 | Монтажная схема установки термометров сопротивления | на 2-х листах |
| 13 | Монтажная схема установки преобразователей давления |  |

4

- ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| .АТС | Расчет диапазонов измеряемых расходов приборами |  |
| .АТС | Расчет гидравлических потерь на измерительных участках |  |
| .АТС | База данных тепловычислителя ТВ7М |  |
| .АТС | Спецификация оборудования, изделий и материалов | На 9-ти листах |
| .АТС | Перечень основных нештатных ситуаций теплосчетчика |  |
| .АТС | Форма отчета о теплопотреблении |  |
|  | Договор на теплоснабжение №_________ от ________ |  |
|  | Технические условия на присоединение к тепловым сетям № |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений на теплосчётчики Т34М |  |
|  | Декларация о соответствии ЕАС на теплосчётчики Т34М |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений на тепловычислители ТВ7 |  |
|  | Декларация о соответствии ЕАС на тепловычислители тип ТВ7, исполнения 2 и М |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений на расходомеры-счётчики электромагнитные ПИТЕРФЛОУ |  |
|  | Декларация о соответствии ЕАС на расходомеры-счётчики электромагнитные исполнения РС, К |  |
|  | Декларация о соответствии ЕАС на комплекты монтажные для электромагнитных расходомеров. Модули присоединительные (МП-РС) |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений на комплекты термометров сопротивления платиновых КТС-Б |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на преобразователи давления ПДТВХ-1 |  |
|  | Сертификат соответствия ЕАС на щиты узла учета тепловой энергии ЩУУТЭ |  |

5

- ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |
| СП 124.13330.2012 | «Тепловые сети» |  |  |
| СП 41.101-95 | «Проектирование тепловых пунктов» |  |  |
| СП 77.13330.2016 | «Системы автоматизации» |  |  |
|  | «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», 2013 |  |  |
|  | «Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», 2014 |  |  |
|  | «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (выпуск 01.10.2003 г.) |  |  |
|  | «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», 2013 |  |  |
| ГОСТ Р 21.1101-2020 | «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |  |  |
| ГОСТ Р 21.110-2013 | «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» |  |  |
| ГОСТ 21.208-2013 | «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах» |  |  |
| ГОСТ 21.408-2013 | «Правила выполнения рабочей документации технологических процессов» |  |  |
| ГОСТ 21.701-2013 ЕСКД | «Общие требования к выполнению проектов» |  |  |
| СП 60.13330.2020 | «Отопление, вентиляция, кондиционирование» |  |  |
|  | «Правила устройства электроустановок» (7-е издание, 2011 г.) |  |  |
| ГОСТ 16037-80 | «Соединения сварные стальных трубопроводов» |  |  |
| ГОСТ 33259-2015 |  | «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN250» |  |
| ГОСТ 17378-2001 |  | «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколигированной стали. Переходы.» |  |
| ТРОН.407290.002-01 РЭ |  | Теплосчётчики Т34М. Руководство по эксплуатации |  |
| РЭПР.407290.007 РЭ1 |  | Теловычислитель ТВ7 Исполнение М Руководство по эксплуатации |  |
| ТРОН.407112.011 РЭ |  | Расходомер-счётчик электромагнитный Питерфлоу исполнения РС Руководство по эксплуатации |  |
| ТРОН.407112.011 ИМ |  | Расходомер-счётчик электромагнитный Питерфлоу Инструкция по монтажу |  |

6

7

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ООО «ТЕРМОТРОНИК» разработало рабочую документацию коммерческого узла учета тепловой

энергии, устанавливаемого в помещении ИТП ________________________, расположенного по адресу:

_________________________________  и используемого для учета тепловой энергии и теплоносителя.

Основание для разработки рабочей документации:

    - Договор теплоснабжения в горячей воде № ______________________ от _________г.

    - Технические условия на присоединение к тепловым сетям №______________от _________г.

Источник тепла:

Схема теплоснабжения: – четырёхтрубная

Расчетная температура наружного воздуха: - 24ºС;

Система отопления – независимая, с теплообменником;

Система ГВС – открытый водоразбор, с циркуляцией.

Температурный график теплоснабжения:

150ºС (в подающем трубопроводе);

75ºС (в обратном трубопроводе);

В системе ГВС:

65ºС (в подающем трубопроводе ГВС);

55ºС (в циркуляционном трубопроводе ГВС).

Давление в точке присоединения:

61 м. в. ст. (в подающем трубопроводе);

41 м. в. ст. (в обратном трубопроводе);

40 м. в. ст. (в подающем трубопроводе ГВС);

35 м. в. ст. (в циркуляционном трубопроводе ГВС).

Подключенная тепловая нагрузка на ИТП:

На отопление: Q = 1,6 Гкал/ч;

На ГВС: Qср.час = 0,059 Гкал/ч;

Qmax.час = 0,192 Гкал/ч.

Расход сетевой воды:

На отопление: G = 21,33 т/ч;

На ГВС  Gср.час = 0,98 т/ч;

8

Gmax.час = 3,20 т/ч.

Расход воды на циркуляцию ГВС: Gц = 0,34 т/ч.

УУТЭ устанавливается с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой энергии ________________  и абонентом за тепловую энергию, отпущенную на указанные системы по тепловому вводу __________________________________________________________________

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

С помощью приборов, установленных на УУТЭ определяются следующие параметры  теплоносителя:

-   время работы приборов узла учета;

-   потреблённая тепловая энергия;

масса (объем) теплоносителя, полученного в систему теплопотребления абонента по подающему и возвращённому по обратному трубопроводам, а также расходуемого на подпитку внутреннего контура системы отопления;

-  масса (объем) теплоносителя, полученного в систему теплопотребления абонента по подающему и возвращённого по циркуляционному трубопроводам системы ГВС;

-    тепловая энергия, потреблённая за каждый час;

-  масса (объем) теплоносителя, полученного в систему теплопотребления абонента по подающему  трубопроводу и возвращённого по обратному трубопроводу, а также расходуемого на подпитку внутреннего контура системы отопления за каждый час;

-  масса (объем) теплоносителя, полученного в систему теплопотребления абонента по подающему трубопроводу и возвращённого по циркуляционному трубопроводам системы ГВС за каждый час;

-  среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном              трубопроводах системы теплопотребления абонента;

-   среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы ГВС абонента;

9

-  среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и обратном              трубопроводах системы теплопотребления абонента;

-  среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы ГВС абонента;

-  среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы ГВС абонента;

-    среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

- Организация учета потребленной тепловой энергии в

- отопительный и межотопительный периоды

Для учёта потреблённой тепловой энергии и теплоносителя устанавливается теплосчётчик

типа Т34М в следующем составе:

Конфигурация узла учета тепловой энергии для 4-х трубной схемы

присоединения с независимым подключением системы отопления (СО) и

открытым водоразбором (ГВС) с циркуляцией

| Наименование оборудования | Место установки | Тип прибора | Диапазон измерений | Относительная погрешн., ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | Щит УУТЭ | ТВ7-04М | 0 – 107 Гкал | Тепловой энергии:  (0,5 + Δtmin/ Δt)% Масса теплоносителя:  0,1% |
| Расходомер | Подающий трубопровод | Питерфлоу РС 50-72А | (0,19…0,48) м³/ч (0,48…0,72) м³/ч (0,72…72) м³/ч |  5 %  2 %  1 % |
| Расходомер | Обратный трубопровод | Питерфлоу РС 50-72А | (0,19…0,48) м³/ч (0,48…0,72) м³/ч (0,72…72) м³/ч |  5 %  2 %  1 % |
| Расходомер | Трубопровод подпитки СО | Питерфлоу РС 20-6С | (0,01…0,013) м³/ч (0,013…0,06) м³/ч (0,06…6) м³/ч |  5 %  2 %  1 % |
| Расходомер | Трубопровод ГВС | Питерфлоу РС 32-15С | (0,024…0,033) м³/ч (0,033…0,15) м³/ч (0,15…15) м³/ч |  5 %  2 %  1 % |
| Расходомер | Трубопровод циркуляции ГВС | Питерфлоу РС 20-6С | (0,01…0,013) м³/ч (0,013…0,06) м³/ч (0,06…6) м³/ч |  5 %  2 %  1 % |
| Комплект термопреобразо-вателей | Подающий труб-д Обратный труб-д | КТС-Б, Pt100, L=100 мм., класс А | ∆t = 2…150 0С |  (0,25 + 1,5* Δtmin/∆t) |
| Комплект термопреобразо-вателей | Трубопровод ГВС Трубопровод цирк. ГВС | КТС-Б, Pt100, L=80 мм., класс А | ∆t = 2…150 0С |  (0,25 + 1,5* Δtmin/∆t) |
| Датчик давления | Подающий трубопровод | ПДТВХ-1-02 | Р = 0…1,6 МПа |  0,5 % |
| Датчик давления | Обратный трубопровод | ПДТВХ-1-02 | Р = 0…1,6 МПа |  0,5 % |
| Датчик давления | Трубопровод ГВС | ПДТВХ-1-02 | Р = 0…1,6 МПа |  0,5 % |
| Датчик давления | Трубопровод циркуляции ГВС | ПДТВХ-1-02 | Р = 0…1,6 МПа |  0,5 % |

10

10

Выбранные расходомеры полностью перекрывают диапазоны возможных расходов в системах  теплопотребления как в отопительный, так и межотопительный периоды.

- Алгоритмы вычисления потребляемой тепловой энергии

Учёт тепловой энергии на нужды отопления ведётся по тепловому вводу ТВ1 тепловычислителя ТВ7-04М по схеме потребления  № 5.1.1 (СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1), в соответствии с формулой:

###### Q12= М1*(h1-h2) + М3*(h2-hхв), где

-    М1=1*V1,   М3=2*V3;

-     Q12   - величина потреблённой тепловой энергии системы отопления, (Гкал/ч);

-    М1   - текущее значение массового расхода по подающему трубопроводу, (т);

-    М3   - текущее значение массового расхода по трубопроводу подпитки, (т);

-    hхв = f (Pхв; Тхв) – значение энтальпии воды, соответствующее температуре Тхв, (Гкал/т);

-    h1   = f (Р1; Т1) – значение энтальпии воды, соответствующее температуре Т1, (Гкал/т);

-    h2   = f (Р2; Т2) – значение энтальпии воды, соответствующее температуре Т2, Гкал/т).

-    V1   -  текущее значение объёмного расхода по подающему трубопроводу, (м³);

-    V3   -  текущее значение объёмного расхода по трубопроводу подпитки, (м³);

-    1, 2  –  плотность воды в трубопроводах, соответствующая температурам Т1, Т2, (т/м³);

11

Учёт тепловой энергии на нужды ГВС ведётся по тепловому вводу ТВ2 по схеме № 2.0.1                (СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1), в соответствии с формулой:

###### Q12= М1*(h1-h2) + (М1-М2)*(h2-hхв),   где

-    М1=1*V1, М2=2*V2;

-    Q12   - величина потреблённой тепловой энергии на нужды ГВС, (Гкал/ч);

-    М1   - текущее значение массового расхода по подающему трубопроводу ГВС, (т);

-    М2 – текущее значение массового расхода по циркуляционному трубопроводу ГВС, (т);

-    hхв  = f (Рхв; Тхв) – значение энтальпии воды, соответствующее температуре Тхв, (Гкал/т);

-    h1 = f (Р1; Т1) – текущее значение энтальпии по подающему трубопроводу ГВС, (Гкал/т);

-    h2 = f (Р2; Т2) – текущее значение энтальпии по циркуляционному трубопроводу, (Гкал/т).

-    V1   -  текущее значение объёмного расхода по подающему трубопроводу ГВС, (м³);

-    V2   -  текущее значение объёмного расхода по циркуляционному трубопроводу ГВС, (м³);

-    1, 2  –  плотность воды в трубопроводах, соответствующая температурам Т1, Т2, (т/м³);

Расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам

Таблица расхода по теплопотребляющим установкам по часам суток

| Расчётные тепловые нагрузки |  | Расчётный расход сетевой воды в течение суток, т/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полный по часам суток, т/час |  |  |
| Вид | Величина нагрузки Гкал/ч | 18.00 – - 22.00 | 6.00 – - 18.00 | 22.00 – - 6.00 |
| Отопление | 1,60 | 21,33 | 21,33 | 21,33 |
| ГВС открытая (отопительный период | 0,192 | 2,4 | 1,2 | 0,064 |
| ГВС открытая (межотопительный период) | 0,192 | 2,4 | 1,2 | 0,064 |

12

Таблица расчёта суточных расходов тепловой энергии

| №п/п | Сутки | Величина теплопотребления, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | 1 | 38,40 | 4,608 |
| 2 | 2 | 38,40 | 4,608 |
| 3 | 3 | 38,40 | 4,608 |
| 4 | 4 | 38,40 | 4,608 |
| … | … |  |  |

Таблица расчёта помесячных расходов тепловой энергии

| №п/п | Месяц | Величина теплопотребления, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | Январь | 1190,400 | 142,848 |
| 2 | Февраль | 1075,169 | 128,992 |
| 3 | Март | 999,936 | 142,848 |
| 4 | Апрель | 630,912 | 138,277 |
| 5 | Май | 241,651 | 142,848 |
| 6 | Июнь | 0 | 138,277 |
| 7 | Июль | 0 | 142,848 |
| 8 | Август | 0 | 142,848 |
| 9 | Сентябрь | 0 | 138,277 |
| 10 | Октябрь | 535,680 | 142,848 |
| 11 | Ноябрь | 789,235 | 138,277 |
| 12 | Декабрь | 1047,552 | 142,848 |

13

Расчёт номинальных значений

приборов автоматического отключения

Исходные данные для выбора                                                            теплового расцепителя автомата теплосчётчика

| Модель источника питания | ИЭН6-120015 ИЭС6-126060 | БП модема |  | БП ТВ7М и преобразователей давления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходное напряжение, В | 12 | 12 |  | 12 |
| Ток нагрузки, А | 0,6 | 0,5 |  | 0,15 |
| КПД | 0,82 | 0,82 |  | 0,82 |
| Количество выходов | 1 | 1 |  | 1 |
| Количество источников | 3 | 1 |  | 2 |
| cosφ | 0,8 | 0,9 |  | 0,8 |
| Ударный ток 1 источника, А | 1 | 1 |  | 1 |
| Результаты расчета |  |  |  |  |
| Вых. мощность 1 источника, Вт | 7,2 | 6 |  | 1,8 |
| Входн. мощность 1 источника, Вт | 8,78 | 7,317 |  | 2,195 |
| Входной ток 1 источника, А | 0,040 | 0,050 |  | 0,01 |
| Суммарный входной ток, А | 0,12 | 0,050 |  | 0,02 |
| Полный ток через автомат, А | 0,19 |  |  |  |
| Коэффициент запаса | 1,2 |  |  |  |
| Ток теплового расцепителя ≥, А | 0,228 |  |  |  |
| Суммарный ударный ток (Iотс.), А | 4,000 |  |  |  |
| Ближайший номинал автомата, А | 2 |  |  |  |
| Ток отсечки для характеристики В, А | 6 |  |  |  |
| Ток отсечки для характеристики С, А | 10 |  |  |  |
| Выбираем автомат номиналом , А | 2 |  |  |  |
| С отключающей характеристикой | C |  |  |  |
| Выбор автомата для ремонтной розетки: |  |  |  |  |
| Номинальный ток розетки, А - | 10 |  |  |  |
| Номинал автомата на 1 ступень ниже, т.е., А | 6 |  |  |  |
| Нагрузка ноутбук, поэтому х-ка | С |  |  |  |